重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心                            竞争性比选文件


竞争性比选文件
（综合评分）
采购项目编号：BNYPYY2023009

采购项目名称：洁净手术室维保服务

采购人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心
二〇二三年八月

第一篇 采购邀请书
我中心对洁净手术室维保服务项目进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、比选内容

	采购项目名称
	最高限价

（万元）
	服务期限
	成交供应商数量（名）
	备注

	洁净手术室维保服务
	16.2
	3年
	1
	单价5.4万元/年


二、资金来源

自筹资金。
三、供应商资格条件

（一）一般资质文件内容要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照（复印件）、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

2.提供缴纳税收和社会保障资金的相应佐证材料；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述1-2项提供相应复印件并盖鲜章，第2项检查时如有授权的须提供被授权人在职证明（即提供最近3个月及以上社保连续缴费复印件且盖章）。3-5项检查内容：供应商提供诚信声明；第5项还须提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”查询结果（必须包括供应商股东及出资信息、主要人员信息）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果以及信用巴南网（http://banan.hlxy.com/）信用查询结果。上述网站查询结果须提供网页打印件并加盖供应商公章，网页打印件上还须体现查询时间（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）。

以上所有证照必须在有效期内；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章；函件必须为加盖鲜章的原件；网站查询结果网页打印件须加盖供应商公章。

（二）特定资格条件

提供2021年至今承担过的医院净化系统维保业绩，提供提供合同或验收报告或有效的《用户评价书》复印件并加盖供应商公章。
四、采购有关说明

（一）比选文书获取方式 

拟参与比选的供应商，请在2023年8月22日至2023年8月24日前到重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（http://www.cqypyy.com）下载领取比选文件。

（二）报名方式

该项目只在比选当天2023年8月25日9：00 —9：30集中报名，并与接收投标文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）投标文件递交时间：2023年8月25日9：00 —9：30。超时不再接收。

（四）比选地点：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心8楼小会议室（重庆市巴南区一品街道正街16号、农商行斜对面）。

（五）比选时间：2023年8月25日北京时间9：30。

（六）报名时间、投标文件接收时间以北京时间为准。

（七）供应商须按时递交投标文件，其参与比选才被接受。

（八）供应商法定代表人或其授权代表参加开标会时须携带有效身份证明原件。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家供应商参加比选，只能按照一家供应商计算，最终评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。

（四）本项目的比选公告、比选文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com）或院内公示栏上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选公告、比选文书、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过投标文件接收截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与比选。

（八）本项目不接受合同分包。

六、联系方式

采购人：重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心

联系人：熊老师
电  话：023-66480060

地  址：重庆市巴南区一品街道正街16号

第二篇 采购项目技术需求
一、维保服务的范围

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心洁净手术室净化系统，本项目维保范围：医院洁净手术室的空气处理机组（净化空调）及其自动控制系统、给排水系统、医用气体系统工程（手术层的医用中心供氧、医用中心负压系统、医用压缩空气等）、配套气密门系统（包括电动感应门以及气密门）、废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池、装饰系统等。

二、维保服务的目标

保证洁净手术室的空气处理机组（净化空调）设备、给排水、供电系统、医用气体系统（手术层的医用中心供氧、医用中心负压系统、医用压缩空气等）、气密门系统、废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池、装饰等配套系统设备的全年正常运行，为医院提供舒适、洁净的工作环境，提高洁净手术室使用率，降低使用能耗。总之，通过维保服务，提高相关科室的使用价值，降低其运行成本；通过维保服务使相关科室达到国家相应法规和标准要求（如湿度40-60%；温度：22-25℃等），为医护人员和病人提供舒适的环境。

三、维保服务的内容

定期对洁净手术室内的空气处理机组（净化空调）及其自动控制系统、给排水系统、医用气体系统（手术层的医用中心供氧、医用中心负压系统、医用压缩空气等系统）、气密门系统、废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、洗手池、装饰等进行日常维护和保养；发现、解决洁净手术室使用时，上述系统设备存在的故障以及问题，保证上述维保范围内相关科室全年顺畅使用；对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷提出整改意见以及方案。

四、维保服务的具体内容及方式见下表
	一、空气处理机组（新风机组及循环机组）系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	检查新风机组内部卫生情况并作定期清洁维护。
	每月

至少

1次

	2
	检查和处理新风、排风的卫生情况并作定期清洁维护。
	

	3
	检查循环机组内部清洁情况并作定期清洁维护。
	

	4
	空气处理机组箱门、壁板密封性检查。
	

	5
	灭菌灯表面卫生、故障情况检查以及维护。
	

	6
	冷、热水盘管检查保养。
	

	7
	机组密封情况检查。
	

	8
	轴承有无磨损及润滑油泄露的检查及维护。
	

	9
	轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护。
	

	10
	机组皮带松动情况及张力的检查及维护。
	

	11
	空气处理机组压差感应计的检测以及维护。
	

	12
	空气处理机组温湿度传感计检测以及维护。
	

	13
	空气处理机组加湿器的检查、清洁、维护。
	

	14
	清洗冷凝水排水口，保证不得有污物，死水。
	

	15
	定期对每个洁净手术室进行压力监测。
	

	16
	定期对洁净手术室各个区域进行温湿度校正及监测。
	

	二、水系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	电动三通阀外观及运行状况检查。
	每月

至少

1次

	2
	供水管水过滤器检查、清洗。
	

	3
	电磁阀检查、清洗。
	

	4
	温度计的检测以及维护。
	

	5
	水管道进出阀门目前使用情况检查。
	

	6
	水系统的管道内的水，在每年过渡季节更换一次，避免水中杂质沉积。
	

	三、电气系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	强弱电系统运行情况检查
	每月

至少

1次

	2
	动力电箱分电箱螺丝松紧检查
	

	3
	动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验
	

	4
	应急照明（UPS）电池组定期充放电
	

	5
	控制系统空气开关检查及调试
	

	6
	控制系统交流接触器检查及调试
	

	7
	控制模式转换及调试
	

	8
	控制柜全面清洁及维护
	

	四、 装饰系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	气密灯罩气密性检查。
	每月

至少

1次

	2
	透光板使用情况检查。
	

	3
	T8或T5灯管照明检查。
	

	4
	开关插座检查。
	

	5
	洁净手术室中心照度检测.
	

	6
	地面装饰面层完好性检查
	

	7
	墙体装饰面层完好性检查
	

	8
	吊顶装饰面层完好性检查
	

	五、 内嵌设备及门体系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	电动感应门控制器、电机检查机调试。
	每月

至少

1次

	2
	电动感应门皮带、脚轮运行检查机调试调试。
	

	3
	电动感应门密封条检查及调试。
	

	4
	电动感应门门体及门把手检查及调试。
	

	5
	单开或双开气密门密封条检查及调试。
	

	6
	单开或双开气密门门体及门把手检查及调试。
	

	7
	单开或双开气密门五金件检查及调试。
	

	8
	洗手池感应器和龙头检查及调试
	

	9
	洗手池龙头定期清洗
	

	10
	内嵌设备的五金件及门把手使用情况检查及调试。
	

	11
	内嵌观片灯使用照度检查及调试。
	

	六、洁净手术室洁净区送风和回风系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	洁净区内送风天花的层流效果测试以及更换告之。
	每月

至少

1次

	2
	洁净区内回风口过滤网的维护。
	

	3
	洁净区内排风口的维护。
	

	4
	洁净区内各级用房的净化状态，配合医院做细菌数测试。 
	

	5
	洁净区内控制面板的检测以及调试。
	

	6
	空气处理机组（净化空调）系统亚高效、高效过滤器检漏测试。
	

	七、弱电系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	手术室呼叫系统检查及调试。
	每月

至少

1次

	2
	手术室等的自动化控制系统检查及调试。
	

	3
	电话、网络、手术示教系统布线检查及调试。
	

	4
	控制系统程序检查及调试。
	

	八、 电极加湿器系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	排除加湿罐中所有水垢和淤泥。
	每月

至少

1次

	2
	敲打加热电极，去除电极上的水垢。
	

	3
	检查加湿桶上部的水位探测器， 并作定期维护。
	

	4
	冲洗蒸汽桶中的过滤器。
	

	5
	对加湿系统的导电率进行调试。
	

	九、医用气体系统

	序号
	服务内容
	备注

	1
	医用中心供氧系统。
	每月

至少

1次

	1.1
	管道、阀门定期的巡检、维护。
	

	1.2
	氧气压力表箱、二级稳压箱、氧气流量计定期维护。
	

	1.3
	氧气终端定期巡检。
	

	2
	医用中心吸引、压缩空气系统。
	每月

至少

1次

	2.1
	管道、阀门、压力表箱定期的巡检、维护。
	

	2.2
	吸引及压缩空气终端定期巡检。
	

	3
	手术室麻醉废气系统终端、管网、站房等的巡检。
	

	4
	设备带的维护：包括设备带上的开关、插座、灯以及设备带的安装情况定期检测。
	

	5
	输液天轨：包括输液轨道以及输液小车的调试维护。
	

	6
	笑气系统包括气体站房、配套的管道、终端的检查及调试。
	

	7
	二氧化碳气体包括气体站房、配套的管道以及终端的检查及调试。
	

	                    十、行业规范告之及日常操作建议

	序号
	服务内容
	备注

	1
	《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2002
	

	2
	《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013
	

	3
	日常维保操作建议
	

	注：初效、中效、亚高效、高效过滤网，维保公司严格按标准规定时间免费更换。


五、维保实施方案：

1.定期对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷进行整改或推荐整改处理方案。督促医院相关医护人员洁净手术室日常维保项目及方式参照前面第四《具体内容见下表设备维护保养项目及巡检保养方式》执行，并督促医院相关医护人员的医院洁净手术室日常工作按国家相应规范操作和维护，比如中华人民共和国卫生行业标准，编号 WS/T368—2012，《医院空气净化管理规范》；《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013等。如巡检中发现系统设备或配件需要更换，按以下方式处理：

 （1）单价低于300元以下的设备或配件由维保公司免费提供，主要配件见下表：
	第一部分 控制系统和空调系统常备的配件

	1
	杀菌灯管
	

	2
	电子镇流器
	

	3
	电源指示灯，工作指示灯，故障指示灯
	

	4
	保险丝
	

	5
	螺丝、螺帽、螺栓
	

	6
	密封条
	

	7
	风机皮带
	

	第二部分 加湿器配件

	1
	过滤器
	

	2
	风帽
	

	3
	进、排水管
	

	4
	弯头
	

	第三部分 手术室配套设备

	1
	门锁
	

	2
	天花照明电子镇流器
	

	3
	灯管
	

	4
	电源开关， 
	

	5
	灯开关
	

	6
	内嵌设备的五金件
	

	7
	观片灯的灯管
	

	8
	电源插座。
	

	9
	输液架的零件（如上下螺盖、底钩等）
	

	10
	电线（日常备用）
	

	第四部分 电动门

	1
	电动门滑动轮
	

	2
	皮带 
	

	3
	皮带轮 
	

	4
	拉手
	

	5
	手动触点开关
	

	第五部分 洗手池

	1
	进、出水金属软接管
	

	2
	进出水闸阀
	

	3
	进出水角阀
	

	第六部分 医用气体

	1
	氧气、吸引的终端滤网
	

	2
	氧气、吸引插销
	

	3
	氧气、吸引密封圈
	


单价高于300元以上的设备或配件由医院负责采购。

（注：以上两种方式处理的设备或配件都维保公司免费负责安装、调试）

2.维保人员在维保工作中必须自觉遵守医院的各项规章制度，服从医院的统一工作安排，自觉接受医院和相关科室的管理与监督检查。在工作中必须严格执行操作规程，若因维保人员操作不当导致洁净手术室系统设施设备或其他设施损坏的，由维保公司负责修复完善或更换，其费用由维保公司支付。

    3.为保证医院洁净手术室全年正常运行，维保公司派一名经验丰富的维保工作人员负责洁净手术室系统的日常运行、巡检、及突发故障的处理等。

委派维保工作人员全权负责医院以上维保事项，并提供24小时优质服务，保证开机率95%，设备出现故障时，在20分钟内响应，6小时内到达现场进行持续处理，直至恢复正常使用，保证系统正常运行。维保工作人员定期到使用科室巡视系统运行情况并作好记录，保证湿温度等在正常控制范围内，发现问题及时处理。接到故障报修电话，及时予以解决处理，如无法处理的维保公司应及时增派其他技术人员前来快速解决。

4.维保公司针对售后工程师管理制度：公司要要求售后工程师提供详细的每月、每季度的工作计划以及工作报告给售后服务部经理，售后服务部经理及时检查售后工程师的工作，避免维保工作细节的遗漏以及偏差，及时纠正或更改维保工作的计划，充分保证维保质量。另外，公司定期对售后工程师进行相关理论培训，提高售后工程师理论和实际操作能力，公司给维保工程师制定相应规范，要求维保工程师按规范完善维保工作。

5.半年或年度大型维护保养时，维保公司要增派相关技术人员进行集中处理。同时公司定期派售后服务部经理到医院现场指导、检查公司维保质量；听取医院对公司维保工作的宝贵意见。
六、其他
1.维保服务范围和内容还包括：

（1）层流手术室3台室内机、7台室外机的维护保养；

（2）层流手术室涉及的所有过滤网的更换，过滤网的材料费由维保方支付。初效过滤器1-2个月更换一次，中效过滤器（新风机组）3个月更换，中效过滤器（排风机组）每年更换一次，亚高效过滤网一年更换一次，高效过滤网3年更换一次，回风口过滤网一年更换，发现污染和堵塞及时更换。

2.投标供应商自行现场踏勘。

第三篇 采购项目商务需求
一、服务期、服务地点、验收方式、考核标准和退出机制
（一）服务期
本项目服务期三年。

（二）服务地点
重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心（巴南区一品街道正街16号）。
（三）验收方式
根据采购人要求进行验收。
二、报价方式
本次报价须为人民币报价，包含完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等（供应商如有漏项，则被认为此项费用已包括在总报价中），即交钥匙工程。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式
自合同签订之日起，按照实际成交价格，维保期每满半年后十五日内支付合同总价的六分之一，成交供应商需提供正规有效发票。

四、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、其他
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇 比选程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

一、比选程序及方法

（一）竞争性比选按比选文件规定的开标时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞争性比选。

（三）符合性检查。依据比选文件的规定，从投标应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。

（四）评审小组采用综合评分法对合格的供应商的投标文件进行综合评分。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（五）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况，确定评审总得分最高的供应商为成交供应商。若供应商的评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序确定。评审得分且投标报价相同的，按照技术部分得分高低顺序确定。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序确定。

二、评审标准
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价部分

（30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（基准价/报价）×价格权重×100（按四舍五入法保留小数点后两位）
	充分考虑设备使用年限、维修成本及人力、物力的变化，在合同期内不再增加任何服务费用。

	2
	技术部分

（50%）
	30分
	供应商针对本项目提供服务方案，方案内容包括但不限于：①实施计划、②维保操作流程、③服务执行标准、④项目组织架构及人员岗位职责、⑤维保质量管理措施、⑥项目重难点分析及优化改善措施。

方案语言表述准确清晰，以上六项内容健全，并符合本项目实施特点的得30分；每有一项内容缺失的扣5分；各项内容中每有一处与实际需求有欠缺或不满足要求或与项目需求不匹配或直接套用其他项目内容或针对性不够强的扣3分，该分项扣完为止。
	提供书面方案，由评标人员进行评分，最终以平均分为准（保留小数点后两位）。

	
	
	20分
	供应商针对本项目提供安全管理方案，方案内容包括但不限于：①安全管理制度、②安全保障措施、③突发性事件处置能力及应对措施、④安全责任风险划分。

方案语言表述准确清晰，以上四项内容健全，并符合本项目实施特点的得20分；每有一项内容缺失的扣5分；各项内容中每有一处与实际需求有欠缺或不满足要求或与项目需求不匹配或直接套用其他项目内容或针对性不够强的扣3分，该分项扣完为止。
	

	3
	商务部分（20%）
	6分
	供应商派至本项目的驻场维修工程师同时具有①净化维保工程师、②特种作业操作证（制冷与空调作业）、③特种作业操作证电工证（低压）、④特种作业操作证（高处作业），每提供一人得3分，最多得6分。
	提供对应证书复印件、提供最近3个月及以上社保连续缴费复印件（2023年1月新成立的公司，提供成立之后至开标前的社保缴纳证明材料）并加盖鲜章。

	
	
	4分
	供应商具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书的得2分；具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质证书的得2分；最多得4分。
	提供证书复印件，并加盖鲜章。

	
	
	10分
	2021年1月至今（以合同签订时间为准），供应商具有层流手术间维保业绩服务项目的，每提供一个业绩得2分，最多得10分。
	提供合同（协议）复印件并盖鲜章。


三、响应无效

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其投标文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的。

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加比选。

（三）供应商所提交的投标文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章。

（四）供应商的报价超过最高限价的。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与比选。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）供应商的服务期、质量保证期及比选有效期不满足比选文件要求的。

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

第五篇 供应商须知
一、比选要求

（一）投标文件

1.供应商应当按照比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

3.投标文件只需一份正本，无需副本。

4.按比选要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

5.投标文件应密封后进行报名提交，应在封套上注明项目名称、供应商名称，封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。
（二）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（三）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

二、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心官网（www.cqypyy.com））上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为比选小组（评审委员会），负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

四、签订合同

成交供应商应在成交通知书发出之日起20日内与采购人签订采购合同。成交供应商无故逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，将取消其成交资格，并记入采购不良记录。

第六篇 维保服务合同（模板）
（采购项目编号：           ）

甲方（需方）：__________________________计价单位：____________

乙方（供方）：__________________________计量单位：____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	项目内容
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的服务完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及服务内容如下：



	二、付款方式：

（严格按照询价文书约定方式罗列）

	三、违约责任：

按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。

	四、其他约定事项：

1.询价文书及其补遗书、询价文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。

3.本合同一式肆份，甲方三份、乙方一份，均具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

法人：

分管院长：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇 投标文件编制要求
一、经济部分

（一）比选报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）书面方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）诚信声明（格式）

（五）特定资格条件证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分
（一）比选报价函

比选报价函

重庆市巴南区一品街道社区卫生服务中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，比选报价为人民币大写：          元每年，人民币小写：          元/年，合计三年报价为          元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                 传真：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

采购项目名称：

单位：元

	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


供应商：                             法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年   月   日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于比选文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	采购项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 采购项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）书面方案（格式自定，建议按照评审标准技术部分内容编写）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

	序号
	采购项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                            （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：            
致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

被授权人电话：XXXXXXX    

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）诚信声明（格式）
诚信声明
致（采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如果有）
五、其他与项目有关的资料（自附）
PAGE  
- 2 -

